## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 32031.72 | 32031.72
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 7155.71 | 7155.71
01020RE | Partida | m² | Desmontaje de rejilla metálica | 15.75 | 18.94 | 298.31
Desmontaje de rejilla metálica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y demás accesorios. Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones del Proyecto.
01013 | Partida | m | Limpieza o sustitución de canalón perimetral de cubierta | 1354 | 4.5 | 6093
Limpieza de canalón perimetral de cubierta, consistente en la retirada manual de residuos, hojas, polvo, restos de materiales y elementos obstructivos, con medios auxiliares necesarios para el acceso seguro. En caso de detectarse deterioro estructural o pérdida de funcionalidad, se procederá a la sustitución completa del canalón existente, incluyendo desmontaje cuidadoso del mismo, retirada de anclajes, sellados y fijaciones, así como el suministro y colocación de canalón nuevo de iguales características al existente, perfectamente nivelado, sellado e integrado con la cubierta y bajantes. Incluye carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, medios auxiliares de seguridad y limpieza final del área de trabajo. Se medirá en metros lineales realmente ejecutados, según especificaciones del Proyecto.
01016 | Partida | m² | Retirada friso metálico | 52 | 14.7 | 764.4
Se procederá a la retirada completa del friso metálico existente en la fachada, incluyendo su estructura auxiliar de anclaje y fijación (rastrelado, perfiles, tornillería y elementos de sujeción). La operación se realizará de forma manual y/o mecánica, asegurando en todo momento la estabilidad del paramento soporte y evitando daños en la superficie de fachada. La partida incluye la protección previa de los elementos adyacentes (carpinterías, pavimentos, instalaciones vistas, etc.) mediante plásticos, lonas o materiales adecuados para impedir la proyección de fragmentos o arañazos durante los trabajos. Se contempla la clasificación y acopio ordenado de los materiales retirados en obra, destinando los residuos metálicos a su recogida selectiva y posterior transporte a vertedero autorizado o gestor homologado, conforme a la normativa vigente en materia de residuos de construcción y demolición (RCD). Incluso medios auxiliares necesarios para la ejecución en altura (andamios, plataformas elevadoras o líneas de vida) en caso de ser requeridos por la ubicación del friso. Se medirá la superficie realmente retirada, en m² de friso metálico desmontado.
|  |  | SG0101 | 1 | 7155.71 | 7155.71
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 13081.96 | 13081.96
01073 | Partida | m² | Retirada de falso techo registrable de placas | 1020 | 5.04 | 5140.8
Retirada de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
0123265 | Partida | m³ | Apertura de hueco en muro de hormigón e>25cm | 42.8 | 52.69 | 2255.13
Apertura de hueco en muro de hormigón armado de superficie mayor 25cm de espesor incluso, apeos, elementos auxiliares, maquinaria, mano de obra pequeño material. Medida la superficie realmente ejecutada.
01033 | Partida | m² | Demolición de tabique de placas de yeso laminado | 27.2 | 8.43 | 229.3
Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería y la demolición de alicatado o revestimiento existente en la propia partición. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
01031E | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 449.69 | 8.83 | 3970.76
Demolición de partición interior de fábrica revestida, incluso rodapiés, alicatados y revestimientos, formada por ladrillo hueco sencillo de hasta 11,5cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería, la demolición de alicatado o revestimiento existente en la propia partición y el apuntalamiento temporal de la zona de trabajo, en caso de ser necesario, grantizando la seguridad estructural y. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
01083 | Partida | m² | Demolición de alicatado | 40.05 | 7.83 | 313.59
Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 17.59 | 18.94 | 333.15
Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes y de premarco. Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones del Proyecto.
01042 | Partida | m² | Desmontaje de puerta de garaje | 10 | 14.7 | 147
Desmontaje de puerta de garaje, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones del Proyecto.
01066 | Partida | m² | Demolicion de recrecido | 63.85 | 8.5 | 542.73
Demolición de losa de hormigón existente en el interior del edificio, de hasta 20 cm de espesor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y dejando uniforme la cara superior del forjado. Incluye carga manual sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
01065B | Partida | m² | Demolición de empalomado | 13 | 11.5 | 149.5
Demolición de empalomado existente en el interior del edificio, de hasta 40 cm de espesor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y dejando uniforme la cara superior del forjado, incluso tabiquillos, rasillones, elementos horizontales y solería existente. Incluye carga manual sobre camión o contenedor. Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones del Proyecto.
|  |  | SG0103 | 1 | 13081.96 | 13081.96
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 6496.25 | 6496.25
01086B | Partida | m² | Desmontaje y limpieza de mobiliario con medios manuales | 250 | 9.28 | 2320
Desmontaje y limiezas de mobiliario y materiales, con medios manuales y/o mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios. Se medirá la superficie realmente desmontada de la zona afectada según especificaciones de Proyecto.
01023 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 250 | 250
Suministro y colocación de cierre provisional de acceso a la obra. Se incluye la demolición del cierre actual, si este no supone un cierre seguro de la obra o si las dimensiones del mismo no son las necesarias para el acceso de personal y materiales, el suministro y posterior retirada del cierre, la ejecución de fábrica de ladrillo para fijación del cerramiento y la posterior reparación del paramento para que quede en las condiciones de la fachada según especificaciones del proyecto. Medida la unidad del trabajo completamente ejecutado, garantizando la seguridad de acceso a obra y su debido cierre cuando no haya personal trabajando.
010456 | Partida | m² | Retirada gravilla y aislantes en cubierta | 55 | 15.25 | 838.75
Retirada de grava en cubierta plana para ejecución de instalaciones, mediante carga manual o mecánica, incluyendo la retirada de la capa de protección, así como la lana de impermeabilización o aislamiento existente, sin dañar los elementos constructivos contiguos. Incluye la carga y transporte de materiales a vertedero autorizado y la limpieza de la superficie de trabajo. Se medirá en metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, según especificaciones del Proyecto.
010455 | Partida | m² | Limpieza y mantenimiento cubierta de chapa grecada | 1235 | 2.5 | 3087.5
Limpieza de la cubierta y sus elementos asociados, retirando hojas, polvo, sedimentos y residuos que puedan afectar al drenaje o al estado de la chapa. Incluye inspección de fijaciones, detección de corrosión o daños, limpieza de canalones y bajantes, recogida y transporte de residuos a vertedero autorizado, y limpieza final de la superficie de trabajo, sin dañar los elementos constructivos existentes. Unidad en medida de metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, según especificaciones de Proyecto.
|  |  | SG0104 | 1 | 6496.25 | 6496.25
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 5297.8 | 5297.8
01055 | Partida | PA | Desmontaje de instalación eléctrica y telecomunicaciones | 1 | 972.9 | 972.9
Desmontaje de red completa de instalación eléctrica y telecomunicaciones, incluso en fachada y cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluyendo cuadros, mecanismos, luminarias y cualquier otro elemento de la instalación. Medida la partida al alza según especificaciones de Proyecto.
01056 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de fontanería y saneamiento | 1 | 632.12 | 632.12
Desmontaje de red completa de instalación de fontanería y saneamiento, incluso en fachada y cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluyendo tuberías, aparatos sanitarios, equipamiento, grifería y cualquier otro elemento de la instalación. Medida la partida al alza según especificaciones de Proyecto.
01057 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de climatización y ventilación | 1 | 1045.01 | 1045.01
Desmontaje de la instalación de climatización y ventilación existente, incluso en fachada y cubierta, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluyendo equipos, conductos, rejillas y cualquier otro elemento de la instalación. Medida la partida al alza según especificaciones de Proyecto.
01058A | Partida | PA | Desmontaje de instalación contra incendios | 1 | 791.22 | 791.22
Desmontaje de instalación contra incendios completa del local, incluso en fachada y cubierta, incluyendo desconexionado, vaciado, tanques, calderines, grupo de presión, BIEs, llaves, tuberías, sanitarios, mecanismos, válvulas y cualquier otro material relacionado con la instalación. Medida la partida al alza según especificaciones de Proyecto.
01058B | Partida | u | Corte de instalación de PCI | 1 | 591.55 | 591.55
Corte de la instalación existente de PCI para demolición de la instalación existente en el local, manteniendo operativa y activa la instalación del resto del edificio en la que no se interviene, incluso valuvlería, corte, elementos auxliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.
01059AB | Partida | PA | Demolición y retirada de equipos de instalaciones de gran tamaño | 1 | 1265 | 1265
Desmontaje y retirada de equipos de climatización, cámaras frigoríficas, incluso panelado y estructura soporte, y otros equipos de grandes dimensiones, con medios manuales, incluyendo carga manual sobre camión o contenedor. Se incluyen también los equipos, conductos, rejillas y cualquier otro elemento de la instalación existente en los cuartos de instalaciones. Medida la partida al alza según especificaciones de Proyecto.
|  |  | SG0105 | 1 | 5297.8 | 5297.8
|  |  | SG01 | 1 | 32031.72 | 32031.72
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 10748.54 | 10748.54
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1110.9 | 3.08 | 3421.57
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 2 | 3.56 | 7.12
Acero S 275 JR en placa de anclaje mediante mortero 51 de retracción ligeramente expansivo tipo SIKAGROUT y pernos de 16mm de diámetro con adhesivo SIKA ANUMORFIX 3001 o HILTI-HIT-RE580, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, Código Estructuraly CTE. Medido en peso nominal. Según especificaciones y detalle de proyecto.
BANDAIGNIF | Partida | ml | Banda de protección ignífuga EI60 | 4.44 | 18.61 | 82.63
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante colocación de malla soporte del proyectado y proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, en una franja mínima de 50cm en proyección horizontal, con un espesor mínimo de 11 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. Se aportará documentación técnica de los materiales y certificado de la proyección. Incluso certificación y legalización de instalación de los trabajos realizados, incluyendo preparación, proyecto y visado (si procede) y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes; incluso registro en industria por parte de la empreas instaladora.
05026190 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 195.1 | 20.91 | 4079.54
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo para conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. Incluso limpieza y preparación de la superficie, con puente de unión si fuese necesario. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura. Incluso certificación y legalización de instalación de los trabajos realizados, incluyendo preparación, proyecto y visado (si procede) y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes; incluso registro en industria por parte de la empreas instaladora.
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 56 | 7.28 | 407.68
Suministro y colocación de perno conector compuesto por tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM 14/040, incluso tuercas y arandelas acero 6.8, elementos auxiliares, mano de obra y maquinaria. Medida la unidad totalmente ejecutada.
05641891A | Partida | u | Escalera escamoetable | 1 | 2750 | 2750
Escalera escamoteable metálica, de 3 tramos, para salvar una altura entre plantas de 250 a 350 cm y para un hueco de 120x100 cm según indicaciones de proyecto, incluso anclaje a forjado, mano de obra ye elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente ejecutada.
|  |  | SG02 | 1 | 10748.54 | 10748.54
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 96899.26 | 96899.26
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 2617.67 | 2617.67
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 81.37 | 32.17 | 2617.67
Cerramiento de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor de fábrica,para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.
|  |  | C03.1 | 1 | 2617.67 | 2617.67
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 41705.01 | 41705.01
0321H4NA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp H) c/aislamiento | 148.4 | 48.85 | 7249.34
Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) LM, con placas de yeso laminado, con amortiguadores EP 500 + SYLOMER, detalle según estudio acústico, para apoyo sobre suelo y encuentro con techo, formado por una estructura simple, con disposición H de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 70 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
0321H4NB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp H) | 194.49 | 42.85 | 8333.9
Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70), con placas de yeso laminado, con amortiguadores EP 500 + SYLOMER, detalle según estudio acústico, para apoyo sobre suelo y encuentro con techo, formado por una estructura simple, con disposición H de los montantes. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
0321H4WB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2W disp H) | 152.04 | 48.85 | 7427.15
Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, con amortiguadores EP 500 + SYLOMER, detalle según estudio acústico, para apoyo sobre suelo y encuentro con techo, formado por una estructura simple, con disposición H de los montantes. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
032012C90F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI90 | 38.32 | 76.67 | 2937.99
Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes (elementos verticales), con banda acústica para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido y banda acústica en unión de techo y laterales, separados 600 mm entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornilla doble placa de yeso laminado contra incendios de 15 mm de espesor tipo FOC (UNE 102.023) Para estabilidad al fuego EI-190, con relleno de capa de material aislante de lana de roca y 70 kg/m2 de densidad, incluso certificado de resistencia al fuego. El precio incluye medios auxiliares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
03259H4N | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1N disp H) con maestras | 129.5 | 36.33 | 4704.74
Trasdosado autoportante, realizado con placa de yeso laminado - ¦15 normal¦,formado por una estructura simple, con disposición normal "H" de los montantes; 85 mm de espesor total; separación entre maestras 400 mm, con amortiguadores EP 500 + SYLOMER para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido, techo.La placa tendrá 1cm de holgura en todo su perímetro (techos, suelos y laterales). El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
0324O66N | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 398.25 | 20.55 | 8184.04
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, de 15mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulare, pasta de agarre, cinta para el tratameinto de juntas, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 101.32 | 23.07 | 2337.45
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado hidrofugado, de 15mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulare, pasta de agarre, cinta para el tratameinto de juntas, medios auxiliares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2, incluso tablero de refuerzo DM, según indicaciones de plano.
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 176.8 | 3 | 530.4
Incremento por cambio de placa N a placa hidrófuga W. Medida la superficie realmente ejecutada
|  |  | C03.2 | 1 | 41705.01 | 41705.01
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 40055.03 | 40055.03
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 1015 | 32.67 | 33160.05
Falso techo continuo de placa de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado estándar (Tipo N) de 15 mm de espesor atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm, incluso amortigaudores tipo AKUSTIK SUPER T60 A45 de AMC mecanocaucho (1,2 ud/m2). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 157 | 35.54 | 5579.78
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidrófugo (Tipo W) de 15 mm de espesor atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm, incluso amortigaudores tipo AKUSTIK SUPER T60 A45 de AMC mecanocaucho (1,2 ud/m2). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
0334315F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI90 | 24 | 54.8 | 1315.2
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) con resistencia al fuego EI-90, formado por 3 placas de yeso laminado resitentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm, incluso amortigaudores tipo AKUSTIK SUPER T60 B60 de AMC mecanocaucho (1,2 ud/m2). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluído certificado de resistencia al fuego.
|  |  | C03.3 | 1 | 40055.03 | 40055.03
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 12521.55 | 12521.55
0201810 | Partida | m² | Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor | 5.41 | 15.78 | 85.37
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
10SWW00061 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 80.2 | 12.89 | 1033.78
Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos.
020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=4cm | 4 | 11.19 | 44.76
Capa de mortero de cemento autonivelante para nivelación de pavimento, de 4 cm de espesor. Medida la superficie realmente ejecutada.
03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 5.2 | 11.5 | 59.8
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
03432A4 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 40mm | 5.2 | 9.06 | 47.11
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
03432A2 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 20mm | 2.3 | 7.5 | 17.25
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 20 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 12.4 | 19.86 | 246.26
Formación de canaleta en suelo acústico para inclusión de instalaciones de máquinas de cardio, tornos, quioscos o similar, incluso acabado superior con chapa plegada de aluminio lacado "5 palillos" de 3 mm de espesor con rigidizadores para pisadas, cortes para salida de conexiones a cada máquina, pequeño material y ayudas necesarias. Medida la longitud ejecutada.
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 33 | 28.96 | 955.68
Formación de canaleta empotrada en duchas, incluso apertura de hueco con una holgura de 5 cm por todas sus caras para permitir extracción de rejilla superior de acabado, pequeño material y ayudas necesarias. Medida la longitud ejecutada.
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 80.2 | 29.41 | 2358.68
Impermeabilización de zonas húmedas, realizada con doble lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB a un soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente deL 2% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. El precio incluye el mortero de formación de prendiente. No incluye el pavimento. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan, incluso p.p. de remates perimetrales. Se incluye prueba de estanqueidad de 24 h.
NIV010 | Partida | m² | Impermeabilización de cubierta | 55 | 21.25 | 1168.75
Impermeabilización de zonas húmedas, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. El precio no incluye el pavimento. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. Se incluye prueba de estanqueidad de 48 horas.
RO0007B | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=60cm P=60cm | 66.9 | 47.61 | 3185.11
Apertura de zanja de 60cm de ancho y una media de 60cm de profundidad mediante m.manuales para colector enterrado, incluida el posterior relleno de la misma y compactación de tierra. Medida la longitud realmente ejecutada.
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 60 | 60
Ayudas de albañilería para colcoación de pantallas TV
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 150 | 150
Ayudas de albañilería para colocación de accesorios en baños (portarollos, jaboneras, dispensador de papel), botiquín, colgadores, ambientador, fijación de cableado y elementos auxiliares de estos aparatos, así como pequeños elementos de cartelería corporativa
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 150 | 150
Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillos anclados con taco químico. Tornos y portillo suministrados por SG.
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1216.05 | 1216.05
Ayudas de albañilería para instalaciones, incluso mano de obra, elementos auxiliares, pequeño material, apertura y tapado de huecos y regolas para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, saneamiento, pci, electricidad, ventilación y climatización, incluso p/p de material auxiliar, maquinaria y elementos de protección.
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 100 | 100
Ayudas de albañilería para colocación cableado de mesa suministrada por SG.
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 4 | 15 | 60
Placa de señalización de elementos accesibles de PVC, de 250x300 mm, Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 19.5 | 39
Caja de bloqueo universal para termostato con llaves, dispositivo de protección para termostato de pared, de metacrilato transparente. Incluso colocación, piezas especialas, llave y mano de obra. Medida la unidad completamente ejecutada.
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 90 | 180
Estantería de PVC de 4 o 5 baldas en color negro o gris, segun fabricante. Medidas: 90 x180 x40 cm (ancho x alto x fondo). Incluso colocación,pequeño material auxiliar de montaje y mano de obra. Medida la unidad completamente ejecutada.
06WWT0TY51 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 6 | 35.25 | 211.5
Tablero de rasillón de 50x20x4 cm, recibido el primero con pasta de yeso YG, y capa de compresión de hormigón en masa de 5 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm para falso techo. Medida superficie realmente ejecutada.
03419 | Partida | m² | Pintura impermeabilizante para cámara bufa | 45 | 25.61 | 1152.45
Aplicación de pintura impermeabilizante en cámara bufa, mediante revestimiento elástico continuo a base de copolímeros, aplicado sobre soporte previamente regularizado y limpio, destinado a garantizar la recogida y conducción del agua filtrada en muros parcialmente estancos. El sistema deberá cumplir con un grado mínimo de impermeabilidad 1, conforme al DB HS 1 “Protección frente a la humedad” del CTE. Se medirá en metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, según especificaciones del Proyecto.
|  |  | C03.4 | 1 | 12521.55 | 12521.55
|  |  | SG03 | 1 | 96899.26 | 96899.26
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 11648.98 | 11648.98
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 5.25 | 13 | 68.25
Forrado de bajantes con PKB2 previa a la instalación de techo acústico. Medido el metro lineal de bajante hasta un diámetro de 250mm realmente ejecutado.
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 32.85 | 26 | 854.1
Forrado de conductos con doble capa de PKB2, incluso elementos auxiliares, mano de obra y pequeño material. Medida la superficie realmente ejecutada (se medirá la doble capa de PKB2).
0PANT. U.EXTP | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 80.5 | 133.25 | 10726.63
El panel acústico tipo Acustimodul 80-A u otro material con las mismas o superiores caracteristicas tecnicas, según indicaciones de proyecto, medida la superficie ejecutada, incluso puerta acústica.
|  |  | SG04 | 1 | 11648.98 | 11648.98
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 41589.6 | 41589.6
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 524.2 | 14.18 | 7433.16
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial bruñido, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares y remates con encuentros singulares y carpinterías. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
05000 | Partida | m² | Enfoscado de cemento para terminación sobre capa base interior | 103.68 | 18.24 | 1891.12
Enfoscado maestrado y fratasado con tipo GP CSIII W2, según UNE-EN 998-1 de 3cm de espesor, con acabado liso, aplicado manualmente, sobre capa base de mortero, en paramento interior vertical, de hasta 3 m de altura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Incluso protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, resolución de puntos singulares, materiales y elementos necesarios para su ejecución y mano de obra. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 103.68 | 43.77 | 4538.07
Alicatado con gres porcelánico Saloni Menhir antracita, piezas de 30x60 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con doble encolado, junta de separación entre 1,5 y 3 mm y lechada de color negro; incluso piezas de remate y piezas de esquina, en negro, ejecutado según detalle de proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 10 | 35 | 350
Jabonera metálica triangular, C2 gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);. El precio incluye los elementos de fijación, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, resolución de puntos singulares y mano de obra. Medida la unidad totalmente ejecutada.
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.36 | 94.02 | 33.85
Remate decorativo de chapa de aluminio lacado color acero inox, modelo "5 palillos", de 2 mm de espesor, fijada con adhesivo y atornillada, incluso p.p. de piezas especiales para remates en tabicas, perfil L en contacto con el suelo y cantoneras metálicas de protección en pilares. Se medirá la superficie desarrollada y realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 1.7 | 20 | 34
Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado color NEGRO, de 2 mm de espesor, fijada con adhesivo y atornillada, incluso p.p. de piezas especiales para remates en tabicas, perfil L en contacto con el suelo y cantoneras metálicas de protección en pilares. Se medirá la superficie desarrollada y realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1374.41 | 4.58 | 6294.8
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1196 | 5.27 | 6302.92
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, a más de 2,80 m de altura, incluso parte proporcional de particiones verticales a más de esa altura y parte proporcional de instalaciones. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones y solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre) presentes en el 10% de la superficie soporte. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada medida en proyección horizontal.
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 524.2 | 6.55 | 3433.51
Aplicación manual de dos manos de pintura pétrea color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 421.25 | 11.1 | 4675.88
Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
07721M | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 96.43 | 27.69 | 2670.15
Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7721 Mist en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
07740FS | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 49.05 | 27.69 | 1358.19
Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7740 Fabrik Silk en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 22.71 | 27.69 | 628.84
Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7611 Snow en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 136.85 | 8.5 | 1163.23
Rodapié de MDF hidrófugo, de 70x10 mm, prelacado en color según proyecto, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 62.55 | 12.5 | 781.88
Rodapié de MDF hidrófugo, de 120x10 mm, prelacado en color según proyecto, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | SG05 | 1 | 41589.6 | 41589.6
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 51021.24 | 51021.24
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 5.35 | 40.36 | 215.93
Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso privado en zona de parques y jardines, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 139.85 | 44.27 | 6191.16
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm antracita, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color negro, para juntas de hasta 3 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 35.25 | 8.27 | 291.52
Rodapié cerámico de gres porcelánico SALONI Menhir antracita, de 8 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color negro para juntas de 3 a 1,5 mm. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 125.55 | 39.83 | 5000.66
Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFLOR CREATION 30, de 2 mm. de espesor, Ref 0851 Bostonian Oak Honey, suministrado en losetas, incluso base soporte y pasta niveladora. Capa de uso transparente de 0,30 mm. de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con tratamiento poliuretánico PUR+ Matt, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 194.3 | 39.83 | 7738.97
Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFLOR CREATION 30, de 2 mm. de espesor, Ref.0740 Royal Oak Cofee, suministrado en losetas, incluso base soporte y pasta niveladora. Capa de uso transparente de 0,30 mm. de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Prensado y grabado a alta presión. Antiestático y acabado con tratamiento poliuretánico PUR+ Matt, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
06027A | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 111 | 39.83 | 4421.13
Pavimento vinílico de la marca GERFLOR modelo CREATION 30 CLIC SYSTEM heterogéneo de 4,5 mm. de espesor, Ref. 0853 Bostonian Oak Beige, sistema "Click", suministrado en losetas, incluso base soporte y lámina inferior. Capa de uso de 0,40 mm calandrada, transparente sin cargas minerales, sobre un film decorado. Pérdida de espesor según EN 660.2 con valor = 2,0 mm3 (Grupo T de abrasión). Tiene un reverso compacto ecológico con Tecnologia Duo Core consistente en una capa inferior de núcleo rígido reforzada con una malla de fibra de vidrio y combinada con una capa superior de núcleo flexible que proporciona suavidad y confort a la pisada. El conjunto está prensado a alta presión. Antiestático. Con tratamiento poliuretánico reticulado PUR+ Matt que facilita el mantenimiento y evita el decapado y metalización iniciales. El pavimento tiene una extremadamente baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fijados por normas europeas. Se produce en una fábrica dotada de triple certificación ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiental) e ISO 50001 (gestión energética). Instalación autoportante mediante sistema clic vertical exclusivo de Gerflor. Según CTE – 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
06014A4GMZ | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 551.5 | 43.79 | 24150.19
Pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado macizo SBR de GORILASTIC u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, de 30 kg/m², color según proyecto, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06014A4GMZG | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC gris 1000x500x40mm GRUESO | 23.6 | 45.54 | 1074.74
Pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado macizo SBR de GORILASTIC u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, de 30 kg/m², color según proyecto, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 45.54 | 204.93
Pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado macizo SBR de GORILASTIC grano grueso u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, color según proyecto, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 33.7 | 32.4 | 1091.88
Perímetro para pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado SBR GORILASTIC,u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, con borde biselado, color según proyecto, de 1000x250x40 mm, recibidas con cola de contacto o similar con base de poliuretano según indicaciones del fabricante, sobre una superficie base (no incluida en este precio). Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 11.05 | 17.38 | 192.05
Perfil de transición entre pavimentos fabricado íntegramente en aluminio estrusionado, acabado plata mate, modelo "RAMPA MACIZA 2MM" de pletinas DICAR. Se medira longitud realmente ejecutada según las especificaciones de proyecto
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 7.2 | 4.94 | 35.57
Cinta adhesiva antideslizante de señalización en vinilo a rayas amarillas y negra, de 15mm de anchura. Medida la longitud lineal realmente instalada.
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 22.5 | 5.74 | 129.15
Cinta autoadhesiva antideslizante, color negro de 25mm de ancho. Medida la longitud realmente ejecutada
0187DANOSA | Partida | m² | Baldosa filtrón de DANOSA de 8,5 cm de espesor | 8 | 35.42 | 283.36
Suministro y colocación de baldosa filtrón de DANOSA de 8,5cm de espesor, dimensiones 50x50cm, compuesta por un pavimento de hormigón poroso de base aislante de poliestireno extruido. Carga rotura a compresión a 28 días >30kN. Carga rotura flexión >3,5kN. Comportamiento a compresión según UNE-EN 1339. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  | SG06 | 1 | 51021.24 | 51021.24
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 39909.34 | 39909.34
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 47.29 | 183.16 | 8661.64
Carpintería de aluminio lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama media, con rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 15.79 | 140.7 | 2221.65
Carpintería de aluminio lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
0706662662 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 66.2(16air)66.2Si | 47.29 | 318.12 | 15043.89
Doble acristalamiento laminar acústico, CLIMALITE SILENCE 66.2(16air)66.2Si, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar acústico de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 40 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 15.79 | 84.25 | 1330.31
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 560.16 | 1120.32
Puerta interior corredera ciega, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero de MDF para dejar un paso de 80cm como mínimo, prelacada en color según Proyecto, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 100x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
07075-180A | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatibles 180cm c/cerradur | 1 | 736.03 | 736.03
Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 100x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre y cerradura según proyecto . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
07075-160AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 736.03 | 736.03
Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm y 203x62,5x3x5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 100x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre y cerradura según proyecto . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 844.04 | 844.04
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hoja de 83 mm de espesor y 825x2050mm y 625x2050mm, y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto , formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro, con cerradura. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
07017-180B | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 180cm de paso | 1 | 886.58 | 886.58
Puerta cde acero galvanizado homologada, de dos hojas, 1750x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, si es necesaria, tapa ciega para la cara exterior. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 88.89 | 711.12
Muelle cierrapuertas aéreo sobre puerta de alumino, para un uso frecuente. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 2 | 72.06 | 144.12
Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso elementos de fijación.
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 49.29 | 80 | 3943.2
Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 11 | 24.76 | 272.36
Malla antipájaros simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y marco de perfil L 30.3 de acero galvanizado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 3.9 | 172.34 | 672.13
Estructura decorativa separadora de zonas, en acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples rectangulares 100x30x2 mm, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. Incluso posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, diferentes colores, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate. Incluso rigidizadores y detalles de apoyos a suelo y/o paredes conforme a proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto tomándose la altura de medición la distancia desde la base hasta la altura del perfil de mayor altura.
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 5 | 70 | 350
Suministro e instalación de barra antipánico en hoja con cierre inferior y superior y superior, medida de alto 2500 mm. Medida la unidad realmente ejecutada
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 45.93 | 40.5 | 1860.17
Soporte de espejos compuesto por tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, trabajado en taller y el correcto transporte, atornillado a pared. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 375.75 | 375.75
Suministro y colocación de portería aparcapatinetes con espacio para 10 patinetes, modelo E-Roller en acero zincado o acero inoxidable AISI 304, a elegir según plano de interiorismo, de formas redondeadas que permite aparcar los scooters o patinetes manuales o eléctricos y además bloquearlos con la ayuda de un candado. Válido para patinetes de hasta 50 mm de diámetro de vástago. Incluso mano de obra, aparamenta y demás elementos para su correcta colocación y funcionamiento. Medida la unidades realmente ejecutada según proyecto.
|  |  | SG07 | 1 | 39909.34 | 39909.34
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 10028.51 | 10028.51
TDGTTAGD | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 250 | 250
Acometida a la red general de saneamiento municipal, incluyendo todos elementos necesarios para cumplimiento de la normativa de la empresa suministradora en el apartado de evacuación de aguas, incluso posible arqueta sifonica o valvula antirretorno, conexionados con la red exterior de evacuación, obra civil como corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC u hormigón, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento, formación del pozo en el punto de acometida, p.p. de medios auxiliares, y cualquier trabajo necesario para la conexión a la red general. A justificar.
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 1 | 250 | 250
Conexión de la nueva red de saneamiento a la red actual existente (comunitaria o en interior de local) por medio de colectores enterrados o colgados de PVC u hormigón, en zonas comunes o privativas, incluso p.p. de trabajos de obra civil y medios auxiliares. Medido por cada punto de conexionado ejecutado
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 33 | 57.1 | 1884.3
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura y una pendiente interior del 2 % hasta la conexión con el sumidero, con rejilla nervada de PVC, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre forjado de hormigón o formación de pendientes. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
080392B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 161.65 | 8.06 | 1302.9
Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
080392 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm | 35.3 | 8.58 | 302.87
Colector suspendido de PVC, serie B de 32 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 8.35 | 11.09 | 92.6
Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08032 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 10 | 5.5 | 55
Red de pequeña evacuación de PVC, empotrada, serie B de 15 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 6 | 7.2
Red de pequeña evacuación de PVC, empotrada, serie B de 32 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 4.5 | 7.76 | 34.92
Red de pequeña evacuación de PVC, empotrada, serie B de 40 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08033 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada PVC, serie B, 50 mm | 7.5 | 8.5 | 63.75
Red de pequeña evacuación de PVC, empotrada, serie B de 50 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08020 | Partida | m | Colector enterrado bajo losa PVC 40mm | 1.5 | 9.5 | 14.25
Colector enterrado bajo losa de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 40 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08021A | Partida | m | Colector enterrado bajo losa PVC 90mm | 7.8 | 15.64 | 121.99
Colector enterrado bajo losa de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08016A | Partida | m | Colector enterrado bajo losa PVC 110 mm | 8.85 | 17.05 | 150.89
Colector enterrado bajo losa de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08E125 | Partida | m | Colector enterrado bajo losa PVC 125 mm | 10.5 | 18.6 | 195.3
Colector enterrado bajo losa de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08022 | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 32mm | 2.7 | 8.58 | 23.17
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 32 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08020B | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 40mm | 6.9 | 9.5 | 65.55
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 40 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08023A | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 50mm | 2.9 | 12.26 | 35.55
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 50 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08023B | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 75mm | 14.5 | 16.62 | 240.99
Colector enterrado en recrcido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 75 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08024A | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 90mm | 2.35 | 15.64 | 36.75
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08023 | Partida | m | Colector entrerrado en recrecido PVC 110mm | 9.7 | 17.05 | 165.39
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08023C | Partida | m | Colector enterrado en recrecido PVC 125mm | 8.9 | 18.6 | 165.54
Colector enterrado en recrecido de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 30.27 | 60.54
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 5 | 285.45 | 1427.25
Arqueta de paso enterrada prefabricada de PVC de 60x60x60 cm de medidas interiores, completa: con tapa y marco para cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5. Medidas las unidades ejecutadas incluso p.p. de recibido y perímetro de separación para evitar puentes acústicos y vibraciones, según especificaciones de proyecto.
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 1 | 295.45 | 295.45
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 60x60x60 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco para cierre hermético y clapeta sifónica de PVC, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5. Medidas las unidades ejecutadas incluso p.p. de recibido y perímetro de separación para evitar puentes acústicos y vibraciones, según especificaciones de proyecto.
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 3 | 95 | 285
Tapa hermética rellenable para arqueta tipo MACO Gama 700.000 o equivalente, para arqueta de 60x60cm de dimensiones, según norma UNE 1253. Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso p.p. de recibido y perímetro de separación para evitar puentes acústicos y vibraciones, según especificaciones de proyecto.
080034 | Partida | u | Equipo recogida y evacuación de aguas residuales BEST BOX(G) | 2 | 1250.68 | 2501.36
Grupo automático de elevación de aguas residuales, formado por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba BEST ONE VOX (Vortex) en AISI 304. Adecuado para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado. Salida normalizada 1 1/4", cable 5m con enchufe tipo Schuko, 30 lts de capacidad, rejilla de PVC de alta resistencia. Incluso pp de pequeño material auxiliar de montaje. Medida la unidad completamente conexionada y funcionando.
|  |  | SG08 | 1 | 10028.51 | 10028.51
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 42773.75 | 42773.75
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 10780.61 | 10780.61
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
Certificación y legalización de la instalación de fontaneria, incluyendo preparación, visado (si procede) y tramitación, hasta buen fin y ante los orgamismos competentes de boletines, proyectos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
Instalación provisional de fontanería.
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2034.32 | 2034.32
Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M + cuadro TAL, Ref. 69481, compuesto por dos bombas eléctricas Espa modelo 25-5M, 1,25 CV, 230 V. Cuerpo de bomba, eje y turbinas en acero inoxidable AISI 304, difusores en tecnopolímero y soportes de aspiración e impulsión en acero gris de fundición. Capaz de ofrecer un caudal máximo unitario de 5,5 m3/h a un presión máxima de 66,5 mca, Incluso cuadro eléctrico para el control y protección de las dos bombas de 1,25 CV, 230 V, monofásico, incluyendo caja plástica, toma de control para boya, protección contra cortocircuito y sobrecarga, contadores de potencia, pilotos de señalización, maniobra en baja tensión, bornas de entraa y salida. Incluso colector de impulsión, 2 válvulas de esfera de 1 1/4", 2 válvulas de retención de 1 1/4, 2 presostatos, elementos de unión y enlace, todo ello montado sobre bancada. Medida la unidad instalada, probada y funcionando según especificaciones de proyecto.
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 414.74 | 414.74
Depósito de membrana de 200 litros de capacidad, en acero pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial (no recambiable), con cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión. Condiciones máximas de trabajo 10 bar y 120ºC, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.
05.03.0225 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 138.76 | 277.52
Calderín de presión hidroneumático circular de acero de 25 litros de capacidad para colgar de forjado, con tapa del mismo material, incluso llaves de corte de esfera, tubería de polipropileno de 63 mm y grifo de latón de 1", totalmente instalado. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 12.3 | 19.15 | 235.55
Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, marca "Pemsa" modelo "Rejiband", electrocincada, resistente a la corrosión clase 3, de dimensiones 60x300 mm, Ref. 60212300, para suspender de techos, con elemento separador interior de canal entre diferentes tipos de cables, varillas y piezas especiales necesarias. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 530.24 | 1060.48
Depósito de polietileno de alta densidad, 1000 l. Con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 1 | 41.07 | 41.07
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 63x10,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 176.4 | 19.42 | 3425.69
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 42.45 | 12.18 | 517.04
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 20.95 | 10.26 | 214.95
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 36.2 | 9.83 | 355.85
Tubería de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 1 | 8.87 | 8.87
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 63 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. . Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 176.4 | 6.13 | 1081.33
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 42.45 | 5.07 | 215.22
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 20.95 | 4.16 | 87.15
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 36.2 | 4.05 | 146.61
Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado especifico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 24.9 | 24.9
Purgador manual de aire, incluso juntas, pequeño material y montaje. Medida la unidad totalmente ejecutada
|  |  | C009.1 | 1 | 10780.61 | 10780.61
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 13307.55 | 13307.55
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 50.95 | 17.72 | 902.83
Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
092025 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 29.55 | 18.4 | 543.72
Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm, conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 45.85 | 22.26 | 1020.62
Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 144.22 | 144.22
Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 50 l. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 344.89 | 344.89
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 17.7 | 23.08 | 408.52
Conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 5 | 1988.55 | 9942.75
Bomba de calor aire-agua con acumulador integrado EGEA 260 HT de Ferroli con capacidad de 250 lit para producción de ACS. Instalación de pie. Permite funcionamiento con temperaturas de aire de hasta 4ºC sin apoyo eléctrico. Refrigerante ecológico R134a de bajo impacto ambiental. Desescarche passivo. Posibilidad de conducir la entrada y la salida de aire (Ø 160 mm). Presion estatica disponible ventilador rotativo asincrono: 100 Pa. Resistencia eléctrica de apoyo 1.500 W incluida de serie. Tarjeta WIFI incluida de serie. Control remoto mediante APP para smartphone. Producción de ACS hasta 62ºC sólo con bomba de calor sin apoyo electrico. Intercambiador (condensador) de aluminio exterior al depósito. Doble ánodo de Magnesio para protección corrosión, de serie. Control con programa Antilegionela. Temperatura Maxima ACS con resistencia electrica: 75ºC. Con entradas digitales para SMART GRID y para gestionar excedente de Energía Solar Fotovoltaica. Modos de funcionamiento: ECO - Automatico - Boost - Eléctrico. Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico). Preparado para recirculacion de ACS y gestion bomba recirculación. Control con programación horaria y semanal. Modo vacaciones. Indicado para clima calido. Consumo electrico en calefaccion (sin resistencia) segun ISO 255-3 = 370 W. COP 4,32. Potencia Termica: 1.600 W. COP DHW (A14): 2,60 - COP DHW (A20): 3,10 según EN 16147:2017: Eficiencia en calefaccion: 127 % según: 2017/1369/UE - Clase Eficiencia Energetica A+. Dimensiones: 621 mm x 1.892 mm Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y funcionando, incluso elementos especificados en el manual de montaje (manguitos electrolíticos, válvulas reguladoras de presión de 7 bares y demás elementos indicados en el manual e indicados por el SAT) del equipo facilitado por el fabricante y asistencia SAT.
|  |  | C009.2 | 1 | 13307.55 | 13307.55
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 10386.17 | 10386.17
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 380.75 | 761.5
Colector en montaje superficial de longitud media 1m, realizada con tuberia de polipropileno pp-r DN63 con p.p. De uniones soldadas por termofusion, p.p. De piezas especiales, 7 tomas ø20 + 1 toma ø32 , material de soldadura, elementos de sujeccion a paramentos, ayudas de albañileria y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 10 | 17.73 | 177.3
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Incluso accesorio pomo en zonas habitables. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 10 | 21.58 | 215.8
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Incluso accesorio pomo en zonas habitables. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 22 | 28.35 | 623.7
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Incluso accesorio pomo en zonas habitables. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 26 | 39.77 | 1034.02
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso accesorio pomo en zonas habitables. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 59.3 | 118.6
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/4". Incluso accesorio pomo en zonas habitables. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 26.64 | 79.92
Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 3 | 34.01 | 102.03
Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 12 | 23 | 276
Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE/DB-HS-4, e instrucciones del fabricante. Se medirá la unidad realmente ejecutada.
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 1898.26 | 3796.52
Válvula termostática PRESTO 425IF . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX91E de 3/4" | 2 | 806.33 | 1612.66
Válvula termostática ULTRAMIX TX91E . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 1 | 186.36 | 186.36
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 93.98 | 469.9
Válvula de reglación de caudal de 1 1/2". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 102 | 102
Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 1 1/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves de paso de esfera. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 40.98 | 122.94
Manómetro de esfera con escala de 0 a 10 kg/cm2, toma vertical para montaje roscado DN15(1/2"), con tubo de cobre diam. 13/15 de conexionado con tuberia a medir y juego de accesorios, para medir la temperatura de líquidos. Incluso pequeño material y montaje.medida la unidad ejecutada.
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 1 | 39.17 | 39.17
Termómetro ø100 con bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical con soporte triangular para montaje roscado DN15(1/2"), con tubo de cobre diam.13/15 de conexionado con tuberia a medir y juego de accesorios, para medir la temperatura de líquidos. Incluso pequeño material y montaje Medida la unidad ejecutada. Marca/modelo: S.ESCODA según especificaciones de proyecto o equivalente aprobado por la D.F.
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 79.61 | 159.22
Termómetro digital mundocontrol fn-49 con escala -40 a 150°c, resolución 1°c, alimentación a 230v, montaje en superficie, sonda ptc (incluida). Incluso pequeño material y montaje Medida la unidad ejecutada. Marca/modelo: S.ESCODA o equivalente previa aprobación por la D.F.
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 508.53 | 508.53
Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4", incluso valvulería y pequeño material según especificaciones de proyecto. Medida la unidad totalmente ejecutada.
|  |  | C009.3 | 1 | 10386.17 | 10386.17
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 8299.42 | 8299.42
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 104.04 | 624.24
Lavabo de encimera Mediclinics SNR036CS, instalado sobre encimera (no incluida), con desagüe klic-klac de acabado cromado, incluso juego de fijación, kit rebosadero y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la encimera ni la grifería. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09402C | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 207.43 | 829.72
"Inodoro Roca Victoria en porcelana con salida vertical u horizontal, color blanco, para fluxor, Ref.. A344397000, blanco, dimensiones 355x485 mm, incluso tapa y asiento color blanco Supralit Ref. A801B6600B con las bisagras de acero inoxidable, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto."
09402AE | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 404.76 | 809.52
Inodoro tanque bajo en porcelana para movilidad reducida, color blanco, Ref.. A342237000 y A341231000, blanco, dimensiones 380x670x815 mm, incluso tapa y asiento color blanco Supralit Ref. A801230004 con las bisagras de acero inoxidable, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 124.52 | 124.52
Urinario Roca Chic 22x22 cm, toma de agua exterior vertical, blanco, con manguito, tapón de limpieza, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0112369 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 8 | 32.6 | 260.8
Suministro y colocación de racor DL400 para conexionado de ducha. Medida la unidad totalmente colocada.
09427 | Partida | u | Conjunto ducha con rociador antivandálico " Presto 65" | 8 | 198.36 | 1586.88
Columna de grifo temporizado de un agua con instalación mural con cuerpo y rociador antivandalico de latón cromado, conjunto 65(c) con rociador antivandálico, Ref. 65040 "PRESTO IBÉRICA". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluso elementos de conexión.
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 71.92 | 143.84
Rociador antivandálico ducha "Presto", Ref. 29305. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 92.54 | 370.16
Grifería temporizada, de repisa, serie Presto 105 ECO L, Ref. 10900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 118.49 | 236.98
Grifería temporizada, de repisa, serie Presto 605 Palanca ECO, Ref. 10661 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, caudal de 2 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 74.01 | 74.01
Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA" y elementos de conexión.
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 107.92 | 215.84
Grifería temporizada Presto 712, Ref. 31686, de un agua para instalación mural, cierre automático 15s (+-5s), con rompeaguas, apertura con palanca con rótula, caudal regulable por instalador, en latón cromado. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 4 | 113.98 | 455.92
Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado, serie 1000 C Eco, modelo 15002 "PRESTO IBÉRICA" y elementos de conexión. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 302.36 | 302.36
Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 105.45 | 421.8
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 225.52 | 451.04
Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 67.54 | 135.08
Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, compuesto por pasamanos horizontal y vertical, colocado en pared, de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
Colocación de secamanos suministrado por la propiedad. Medida la unidad totalmente colocada y funcionando.
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 249.01 | 498.02
Sistema de alarma para munusválidos, compuesto por por: kit wc accesible , caja superficie para el control de alarma del kit wc accesible y 2 ud caja superficie para pulsador reset y piloto luminoso del kit wc accesible tipo KSLBM-4 de GOLMAR. Medida la unidad instalada
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 711.25 | 711.25
Fuente de agua fría MEDICLINICS modelo FA0025C, de suelo, de 1230x325x340 mm, caudal de agua 30 litros/h, temperatura de salida del agua 8-12°C, regulable por termostato interior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro, conexión rápida de 8 mm, desagüe de 22 mm de diámetro, alimentación monofásica a 230 V, potencia total 180 kW. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | C009.4 | 1 | 8299.42 | 8299.42
|  |  | SG09 | 1 | 42773.75 | 42773.75
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 61555.79 | 61555.79
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 38652.86 | 38652.86
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 872.11 | 872.11
Certificación de la instalación de electricidad y telecomunicaciones, preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los orgamismos competentes de boletines, contratación y coordinación con OCA para obtención de informe favorable, planos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
Instalación provisional de electricidad, compuesta por luminarias estancas 2x36w de circuito RZ1-K (AS) (2x2,5)+TTx2,5mm2 Cu, cadenas para colocacíon de luminarias, y cuadros eléctricos de soporte y línea trifásica RZ1-K (AS) (4x10)+TTx10mm2 Cu, medida la unidad totalmente ejecutada hasta uno total de 4 cuadros eléctricos de soporte..
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 333.69 | 333.69
Puesta en marcha de toda la instalación de electricidad, con chequeo del correcto funcionamiento de todos los elementos, con las pruebas reglamentarias de estanqueidad y demás pruebas necesarias que indique el control de calidad para dar como favorable la instalación. Medida la unidad funcionando.
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7500 | 7500
Cuadro general de baja tensión en armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1650x1000x250 mm. Con llave y toda la aparamenta necesaria conforme a esquema unifilar de proyecto, incluso rotulado y envolvente, incluso conexionado con línea eléctrica interior. Se medirá la unidad instalada, probada y funcionando.
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1723 | 2.19 | 3773.37
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5+TTx1,5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 1632 | 2.62 | 4275.84
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5+TTx2,5mm2 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 83.5 | 3.55 | 296.43
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4+TTx4mm2 mm² de sección,con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10112A | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 18.6 | 6.03 | 112.16
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6+TTx6mm² de sección tipo AFUMEX (AS+), con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso elementos auxiliares, cajas de empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 42 | 13.31 | 559.02
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x16+TTx16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 12 | 5.17 | 62.04
Latiguillo de conexión (Fuerza) formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos, según EN 50288-6-1.Incluso clavijas hembra. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 598.05 | 5.04 | 3014.17
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección, incluso conexionado a cuadro eléctrico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 3 | 21.71 | 65.13
Suministro y colocación de toma de daros RJ45, incluso incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto, y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 40 | 24 | 960
Toma de corriente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal (fase, neutro y tierra) y aislamiento vv 750 v, incluido este cableado entubado hasta una longitud desde el mecanismo de 6 m, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad instalada.
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 22.31 | 44.62
Toma de corriente estanca de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal (fase, neutro y tierra) y aislamiento vv 750 v, incluido este cableado entubado hasta una longitud desde el mecanismo de 6 m, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto, y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad instalada.
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 69.74 | 278.96
Kit caja estanca de 2 módulos cableado interior totalmente instalada para montaje empotrado en suelo, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 2 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 2 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (TC16A + RJ-45 doble). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 66.99 | 200.97
Kit caja de 2 módulos cableado interior totalmente instalada para montaje en paramento, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 2 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 2 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (TC16A + RJ-45). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 5 | 105.03 | 525.15
Kit caja estanca de seis módulos cableado interior totalmente instalada para colocar en paramento en superficie, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 6 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 6 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (4xTC16A + 2xRJ-45). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 127.47 | 127.47
Kit caja estanca de ocho módulos cableado interior totalmente instalada para colocar en paramento en superficie, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 8 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 8 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (6xTC16A + 2xRJ-45). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 386.2 | 20.52 | 7924.82
Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x100 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 166.85 | 26.84 | 4478.25
Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x200 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 45 | 34.29 | 1543.05
Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x300 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 9 | 5.17 | 46.53
Latiguillo de conexión (Fuerza / Datos) formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos, según EN 50288-6-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 284.25 | 2.76 | 784.53
Suministro e instalación en superficie de canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con IP547. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 121.3 | 3.5 | 424.55
Suministro e instalación en superficie de canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con IP547. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|  |  | C10.1 | 1 | 38652.86 | 38652.86
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 16483.18 | 16483.18
Centralización de interruptores (hasta 14 encendidos) instalado con cable de cobre 1,5mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc flexible de 13mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de dreivación y ayudas de albañilería, según rebt, medida la unidad totalmente ejecutada.
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 196.22 | 196.22
Centralización de interruptores (hasta 24 encendidos) instalado con cable de cobre 1,5mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc flexible de 13mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de dreivación y ayudas de albañilería, según rebt, medida la unidad totalmente ejecutada.
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 48 | 33.32 | 1599.36
Suministro e instalación de plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407, 20 W de superficie, cuerpo fabricado en aluminio y difusor en polmetilmetacrilato (PMMA), incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja y lámpara de 20W de 4200 ºK. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 81 | 34.49 | 2793.69
Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0051L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1534x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja y lámpara T8 de 20 W y 4200 ºK. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 27 | 31.86 | 860.22
Suministro y montaje de luminaria estanca Airfal Supra S0108L, para 1 tubo led, cuerpo de luminaria en ABS, difusor de policarbonato o acrílico, chasis interno en aluminio brillo, prensaestopas PG11, IP65. Dimensiones 1274x870x100 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja y lámpara T8 de 20 W y 4200 ºK. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 8 | 38.17 | 305.36
Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0051L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1534x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja y lámpara T8 de 20 W y 3000 ºK. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 20 | 35.32 | 706.4
Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0051L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1233x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja y lámpara T8 de 20 W y 3000 ºK. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 31.09 | 373.08
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 33 | 38.83 | 1281.39
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 110 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 6 | 41.59 | 249.54
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 150 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 9 | 51.68 | 465.12
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades totalmente ejecutadas, conexionadas y funcionando según especificaciones de Proyecto.
10205C | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 110 lúmenes | 11 | 60.45 | 664.95
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades totalmente ejecutadas, conexionadas y funcionando según especificaciones de Proyecto.
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 11 | 25 | 275
Interruptor unipolar (1P), intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y color según plano; instalación en superficie. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 6 | 24.59 | 147.54
Conmutador de intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y color según plano; instalación en superficie. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
102327 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 186.25 | 35.25 | 6565.31
Suministro y colocación de tira LED tipo TIRA LED o equivalente con difusor, T=2700K, 12w. 1100lm, enmarcando el hueco de acceso. Incluso perfil tubular "U" lacado Ral 9005 Negro Intenso y con tapeta translúcida difusora, pequeño material, elementos auxilaires y mano de obra. Medido el metro lineal realmente ejecutado y conexionado.
|  |  | C10.2 | 1 | 16483.18 | 16483.18
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 1958.12 | 1958.12
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 252.64 | 252.64
PA de conexionado de red interior de telecomunicaciones (RACK) con punto de conexión exterior, formado por registro de entrada, canalización y cableado, incluso conexionado y pruebas.
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 385 | 1.41 | 542.85
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 638.27 | 638.27
Armario rack U26 para telecomunicaciones, en acero laminado, puerta frontal de cristal templado con cerradura y ventilación lateral, puerta trasera en metal perforado con ventilación completa y cerradura, laterales en metal perforado con ventilación completa. Con paneles RJ45 para datos, cámaras IP, electrónica de red con conectividad de fibra óptica y enchufes necesarios. Incluso latiguillos, accesorios, conectores, pequeño material, ayudas , etiquetado y switch . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 110.98 | 110.98
Preinstalación control de acceso, cableado y conexionado del sistema de lector de huellas
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 123 | 123
Preinstalación tornos de acceso, cableado y conexionado del sistemaa.
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 80.38 | 80.38
REGISTRO DE ENLACE DE 450x450x120 MM, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 120 | 120
Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso, suministrados en obra por terceros. Incluso replanteo, colocación, anclaje a suelo y elementos de fijación necesarios. Se medirá la unidad ejecutada.
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 3 | 30 | 90
Instalación de antena WiFi, suministrada por la Propiedad. Incluye todas las operaciones necesarias para el montaje correcto y seguro de la antena en la ubicación especificada, asegurando su funcionalidad óptima para la recepción y emisión de señales inalámbricas.
|  |  | C10.3 | 1 | 1958.12 | 1958.12
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4461.63 | 4461.63
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 722 | 2.32 | 1675.04
Circuito de sonido formado por cable 2x1.5 mm2 libre de oxigeno. Medida la unidad totalmente ejecutada.
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 3.73 | 932.5
Circuito de sonido formado por cable 2x2.5 mm2 libre de oxigeno. Medida la unidad totalmente ejecutada.
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 455 | 1.26 | 573.3
Canalización para preinstalación de sonido formado por tubo corrugado de 20mm
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 543 | 1.03 | 559.29
Tubo corrugado de diámetro 25mm, con resistencia a compresión 320nW y al impacto 2J. Aislante no propagador de llama.
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.23 | 307.5
Tubo corrugado de diámetro 35mm, con resistencia a compresión 320nW y al impacto 2J. Aislante no propagador de llama.
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 2.76 | 414
Tubo rígido gris de pvc de 25 mm con manguito incluido apto para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Contruido según la norma une-en 61386-21, este tiene las siguientes características: Resistencia a la compresión >1250 newton, resistencia al impacto >2j a -5ºc, temperatura mínima y máxima de utilización -5 +60ºc, es un tubo rígido y curvable en caliente o mediante muelle, rigidez eléctrica >200v.
|  |  | C10.4 | 1 | 4461.63 | 4461.63
|  |  | SG10 | 1 | 61555.79 | 61555.79
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 133975.39 | 133975.39
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 91616.9 | 91616.9
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 633.28 | 633.28
Certificación de la instalación de climatización y ventilación, incluyendo preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los orgamismos competentes de boletines, proyectos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.
1118020 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-800/200 SILENT 3V" | 1 | 518.24 | 518.24
Ventilador helicocentrífugos de bajo perfil S&p TD-800/200 SILENT 3V, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control extern Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Filtros F5+F6 Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho ST+Sylomer ST-60, en mínimo 6 puntos de anclaje. Embocadura a conductos y salidas con lona antivibratoria.
11120031 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 964.28 | 1928.56
Ventilador helicocentrífugos de bajo perfil S&p TD-2000/315 SILENT 3V, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control extern Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Filtros F5+F6 Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho ST+Sylomer ST-60, en mínimo 6 puntos de anclaje. Embocadura a conductos y salidas con lona antivibratoria.
117021GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 20/25" | 2 | 4719.42 | 9438.84
Recuperador de calor "GISER GSR 18 20/25" de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio (Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confieren gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales registrables, para un fácil mantenimiento del equipo. Equipo para montaje Horizonta incluso filtros F5+F7 y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho SRS 100 + Sylomer, en mínimo 6 puntos de anclaje, si va colgado en techo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho AMC 100+ Base rectangular + Sylomer si va apoyado en suelo y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo.. Embocadura a conductos y salidas con lona antivibratoria. Temperatura mínima de aire exterior: -10ºC. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones del Proyecto.
117033GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 1 | 5209.74 | 5209.74
Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio (Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confieren gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 Kg/m³. Siendo todos los paneles laterales registrables, para un fácil mantenimiento del equipo. Equipo para montaje Horizontal incluso filtros F5+F7 y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho SRS 100 + Sylomer, en mínimo 6 puntos de anclaje, si va colgado en techo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho AMC 100+ Base rectangular + Sylomer si va apoyado en suelo y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo.. Embocadura a conductos y salidas con lona antivibratoria. Temperatura mínima de aire exterior: -10ºC. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones del Proyecto.
HAIERAV54NMVE | Partida | u | Conjunto exterior Haier AV54NMVETA Haier | 1 | 31016.59 | 31016.59
Unidad exterior para sistema MRV 5-H (volumen de refrigerante variable), bomba de calor con calefacción continua, modelo AV54IMVEVA "HAIER" con certificación EUROVENT, para gas R-410A, formada por los módulos AV18IMVEVA, AV18IMVEVA y AV18IMVEVA, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (380V/50Hz), potencia frigorífica nominal 151,20 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,78, consumo eléctrico nominal en refrigeración 46,80 kW, rango de temperatura en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 151,20 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,15, consumo eléctrico nominal en calefacción 38,43 kW, rango de temperatura en calefacción desde -27 hasta 21°C, máximo de 64 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 3 compresores DC full inverter, dimensiones 1410x1690x750 (x3) mm, peso 385 (x3) kg, presión sonora 65,8 dBA, caudal de aire 51000m³/h, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 110 m, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, motores de ventiladores DC de alta eficiencia, condensador de aletas hidrófilas ranuradas de alta eficiencia, sensor de doble presión, tecnología de recuperación automática del refrigerante, conexión automática de las unidades interiores, equilibrado automático del aceite fácil acceso al panel de control y mantenimiento del sistema. Medida la unidad totalmente ejecutada y conexionada, incluso amortiguadores tipo AMC mecanocaucho AMC 125+Base rectangular + Sylome si va apoyado en suelo y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo. Embocadura a conductos y salidas con lona antivibratoria.
HAIERAB242MRR | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías AB242MRERA MRV | 23 | 1153.45 | 26529.35
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías panel round flow 360º (distribución radial del aire en 360º), modelo AB242MRERA "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 1380 m³/h, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso 27 kg, con ventilador de tres velocidades, bomba de drenaje, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, incorpora panel decorativo round flow 360º para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PB-950KB(H). Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso conexionado, elementos auxiliares y accesorios según manual de montaje, incluso amortiguadores con Sylomer de AMC mecanocaucho, según los modelos y cargas indicadas en tabla de estudio acústico.
HAIERAB302MRR | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías AB302MRERA MRV | 1 | 1197.15 | 1197.15
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías panel round flow 360º (distribución radial del aire en 360º), modelo AB302MRERA "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 10,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 2050 m³/h, de 246x840x840 mm (de perfil bajo), peso 31 kg, con ventilador de tres velocidades, bomba de drenaje, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, incorpora panel decorativo round flow 360º para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PB-950KB(H). Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso conexionado, elementos auxiliares y accesorios según manual de montaje, incluso amortiguadores con Sylomer de AMC mecanocaucho, según los modelos y cargas indicadas en tabla de estudio acústico.
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" | 24 | 111.24 | 2669.76
Unidad de panel decorativo de cassette de 4 vías 92x92 cm modelo PB-950KB-I, aplicable para modelos desde AB072MRERA(M) hasta AB602MRERA. Medida la unidad totalmente ejecutada
HAIERAS072MFE | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFERAB MRV Haier | 1 | 716.45 | 716.45
Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), tipo split mural modelo AS072MFERAB "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 550 m³/h, de dimensiones 855x208x280 mm, peso 9,9 kg, con ventilador de tres velocidades, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, filtro de aire, display LED integrado, control preciso 0,5ºC, ecopilot, juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos (no incluido). Medida la unidad totalmente ejecutada y conexionada.
HW-PA201ABK-I | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 7 | 143.4 | 1003.8
Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" con pantalla a color retroiluminada que indica del estado, funciones y otros detalles: encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, ajuste de temperatura y swing. Función de control de grupo máximo 16 unidades interiores. Sensibilidad 0,5ºC. Medida la unidad totalmente ejecutada
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 927.6 | 927.6
Control centralizado, para máximo de 64 unidades interiores de aire acondicionado, con pantalla táctil TFT LCD de 5"con luz de fondo modelo HC-SA164DBT "Haier". Funciones de control individual, control de grupo y control central. Temporizador semanal. Teclas de gran tamaño. Nombre de la unidad y nombre del grupo de libre configuración. Cuatro fondos disponibles (centro comercial, hotel, oficina y hogar). Estado de información de unidades interiores. Backup de error histórico. Combinación con una pasarela HA-MA164AD para cada sistema MRV (máximo 32 exteriores). Compatible con equipos de Supermatch (debe utilizarse una pasarela YCJ-A002 por unidad interior). Medida la unidad totalmente ejecutada
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 140.4 | 140.4
Módulo Wi-Fi modelo HI-WA164DBI "Haier" permite controlar las distintas funciones del equipo desde la distancia, a través de un smarphone o tablet. Control remoto: encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, ajuste de temperatura, swing. Control individual y de grupo. Integración en la nube, temporizador semanal. Compatible con las serie MRV a través de la app Haier AC. Medida la unidad totalmente ejecutada
11196-B | Partida | m | Bandeja de acero galvanizado para condensados | 15.8 | 59.05 | 932.99
Bandeja de acero galvanizado de 30cm de ancho, formando una cubeta de altura mínima 10 cm, para desagüe de condensaciones, con salida en esquina de la bandeja mediante tubo y conducción a sumidero más cercano. Medida por metro lineal realmente ejecuctado.
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 30 | 76.69 | 2300.7
Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. S determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones del Proyecto.
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 595.82 | 595.82
Puesta en marcha de toda la instalación y chequeo del correcto funcionamiento de todos los elementos, con llenado de la instalación de agua destilada. Medida la unidad funcionando y legalizada. La puesta en marcha se realizará siempre antes de realizar el estudio acústico.
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 188.31 | 564.93
Suministro e instalación de bomba de condensados con depósito marca SAUERMANN, instalación "vista". Incluye accesorios de soportación y ayudas de albañilería necesarias. bomba Si-82 CENTRÍFUGA evacua hasta 500 lts/hora, con alta temperatura y ácidos (pH>2,5) producidos por las calderas de condensación de gas.
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1355 | 2.21 | 2994.55
Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 3 | 385.65 | 1156.95
Sensor CO2 para control de calidad del aire tipo AMUN 716 SR colocado en pared, incluso conexionado. Medida la unidad totalmente ejecutada y conexionada
0123629 | Partida | u | Alquiler de grúa para subida de equipos en cubierta | 1 | 1141.2 | 1141.2
Alquiler de grúa para subida de equipos en cubierta, incluso gestión de documentación para corte de calle. Medida la unidad totalmente ejecutada.
|  |  | C11.1 | 1 | 91616.9 | 91616.9
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 14181.39 | 14181.39
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 16 | 147.4 | 2358.4
Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B335A. Capacidad máxima de 33,5 kW. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad totalmente ejecutada.
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 5 | 156.36 | 781.8
Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B506A. Capacidad mínima de 33,5 kW. Capacidad máxima de 50,6 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor.
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 3 | 195.12 | 585.36
Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B730A. Capacidad mínima de 50,6 kW. Capacidad máxima de 73 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad totalmente ejecutada.
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 227.04 | 454.08
Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B1350A. Capacidad mínima de 50,6 kW. Capacidad máxima de 73 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor.
FQG-B2040A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-2040A para sistema MRV Haier | 1 | 414 | 414
Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B2040A. Capacidad mínima de 135,0 kW. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad totalmente ejecutada.
HZG-30B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-30B MRV Haier | 1 | 653.4 | 653.4
Kit de conexión múltiple de módulos de 3 unidades exteriores para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo HZG-30B. Compatible con MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad realmente ejecutada.
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 106.95 | 28.17 | 3012.78
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 16.6 | 33.12 | 549.79
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 9.4 | 45.63 | 428.92
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11156A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 6.85 | 57.42 | 393.33
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 5.2 | 20.74 | 107.85
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 10 | 96.28 | 962.8
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 23.9 | 145.56 | 3478.88
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 5/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
|  |  | C11.2 | 1 | 14181.39 | 14181.39
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 28177.1 | 28177.1
1125520X10B | Partida | u | Rejilla retorno 200x100mm de Madel | 1 | 35.82 | 35.82
Rejilla de retornode aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas fijas, de 200x100mm, de Madel con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1125640X10B | Partida | u | Rejilla retorno 400x100mm de Madel | 3 | 51.47 | 154.41
Rejilla de retornode aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas fijas, de 400x100mm, de Madel con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1125560X15B | Partida | u | Rejilla retorno 600x150mm de Madel | 13 | 64.68 | 840.84
Rejilla de retornode aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas fijas, de 600x150mm, de Madel con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1125670X10B | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 5 | 78.68 | 393.4
Rejilla de retornode aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas fijas, de 700x100mm, de Madel con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1125100X100 | Partida | u | Rejilla impulsión 100x100mm de Madel | 1 | 29.51 | 29.51
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas horizontales regulables individualmente, de 100x100mm, de Madel, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11255425X125 | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 6 | 55.58 | 333.48
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125mm, de Madel, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11255525X125B | Partida | u | Rejilla impulsión 525x125mm de Madel | 0 | 58.91 | 0
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125mm, de Madel, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1125570X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 5 | 78.68 | 393.4
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas horizontales regulables individualmente, de 700x250mm, de Madel, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 16 | 50.91 | 814.56
Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 125 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 570 | 30.86 | 17590.2
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior. Se medirá la superficie realmente ejecutada, medida a cara interior, según especificaciones del Proyecto.
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 100 | 45.13 | 4513
Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.
11255700X700 | Partida |  | Rejilla intemperie ventilación 700x700mm | 1 | 124.46 | 124.46
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, color a definir por dirección facultativa, formada por marco principal, lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 700x700mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, totalmente montada y conectada a la red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11255780X35 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 800x350mm | 7 | 71.12 | 497.84
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, color a definir por dirección facultativa, formada por marco principal, lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x350mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, totalmente montada y conectada a la red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11255800X500 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 800x500mm | 3 | 101.6 | 304.8
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, color a definir por dirección facultativa, formada por marco principal, lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x500mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, totalmente montada y conectada a la red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
113TOB935X185 | Partida | u | Multitobera de aluminio impulsión 935x185mm | 14 | 153.67 | 2151.38
Suministro y montaje de multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6 toberas, integrado en placa cuadrada plana de 035x185 mm, pintado en color RAL 9010, orientable con angulo +/- 30º. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y comprobada., incluyendo replanteo, apertura de hueco en el conducto, fijación del soporte de las toberas al conducto y su colocación. Se medirá el número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacioens de Proyecto.
|  |  | C11.3 | 1 | 28177.1 | 28177.1
|  |  | SG11 | 1 | 133975.39 | 133975.39
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 22410.08 | 22410.08
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 593.52 | 593.52
Certificación de instalación de protección contra incendios, incluyendo preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes; incluso registro en industria por parte de la empreas instaladora. Se entregarán los planos actualizados as built en .pdf y .dwg al cliente.
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 527.9 | 527.9
Partida alzada de instalación de conexión con red de agua contra incendios y elementos necesarios para el cumplimiento de la normativa de la emrpesa suministradora en el apartado de agua contra incendios, distribución formada por módulo para contador, incluso llave de corte, filtro, puentes y elementos necesarios para cumplimiento de la empresa suministradora. No se incluye el conexionado del módulo contador con la red de distribución ni actuación exterior más allá del contador de aguas, trabajo que ejecutará la empresa suministradora. A justificar en obra.
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 560.09 | 560.09
Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 12 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12035 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 220.74 | 220.74
Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad. Medida la unidad realmente ejecutada.
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 30 | 36.31 | 1089.3
Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 34.12 | 102.36
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12005 | Partida | u | Sirena interior | 2 | 72.94 | 145.88
Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica y visual, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1675 | 3.51 | 5879.25
Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación y cable protector flexible de PVC. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 359.4 | 1437.6
Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color blanco RAL 9010; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación, según normativa local. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1421.48 | 5685.92
Depósitos para reserva de agua contra incendios de 3000L de capacidad, prefabricados o ejecutados in situ de polietileno de alta densidad (PEAD), cerrados, de dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm): 2230 x 995 x 1650, Incluso conexionado entre ellos, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. Medida la unidad totalmente ejecutada y conexionada.
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2065.88 | 2065.88
Grupo de presión de agua contra incendios, modelo BOMDESA GIEU 12/70 formado por: una bomba principal vertical multicelular SB 750T, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey MV 175T, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 6 | 36.85 | 221.1
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 72.21 | 72.21
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 5 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 37 | 5.51 | 203.87
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, Incluso elementos de fijación, según UNE 23033-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 42 | 5.51 | 231.42
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, Incluso elementos de fijación, según UNE 23033-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 70.09 | 70.09
Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia Tapa de Seta Rojo. Ui: 660V; Ith: 10A. Tipo de contacto Mushroom. Medido de la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 7 | 74.68 | 522.76
Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, colocado alrededor de la tubería combustible de diámetro según tubería y plano, en paso de forjado o muro. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 15 | 82.35 | 1235.25
Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 200 mm de anchura y 200 mm de altura, por ambas caras, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 45, formado por 3 almohadillas intumescentes con propiedades ignífugas, de 300x170x30 mm, color blanco. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 39.85 | 23.02 | 917.35
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT), resistente al fuego, con aditivos que actúan como barrera de oxígeno, libre de halógenos, SDR7, de 2'' de diámetro, unión por termofusión, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 38.55 | 16.28 | 627.59
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT), resistente al fuego, con aditivos que actúan como barrera de oxígeno, libre de halógenos, SDR7,4, de 1 1/2'' de diámetro, unión por termofusión, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
|  |  | SG12 | 1 | 22410.08 | 22410.08
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 12638.25 | 12638.25
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 75 | 168.51 | 12638.25
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | SG13 | 1 | 12638.25 | 12638.25
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
Ejecución del Estudio de Seguridad y Salud incluido en proyecto, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del Plan de Seguridad y Salud elaborado por la constructora, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
10.02 | Partida | u | Elementos auxiliares de elevación | 1 | 0 | 0
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 8 m de altura máxima de trabajo. Incluso transporte a obra y retirada. SE deberá aportar toda la documentación necesaria para la utilización de la máquina.
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
SG16 | Capítulo |  | Urbanización exterior | 1 | 52531.07 | 52531.07
EXT16.1 | Capítulo |  | Demolición y trabajos previos | 1 | 19356.83 | 19356.83
16123 | Partida | m² | Limpieza de losa de hormigón exterior mediante chorro de arena | 2300 | 1.5 | 3450
Limpieza de losa de hormigón en exterior mediante chorro de arena, consistente en la eliminación de malas hierbas, polvo, restos orgánicos, incrustaciones y suciedad adherida en toda la superficie, hasta dejar la losa en condiciones óptimas para su posterior tratamiento o uso. El precio incluye el desbroce y retirada de vegetación, proyección de árido con maquinaria adecuada, barrido y limpieza posterior, carga manual de residuos sobre camión o contenedor y su transporte a vertedero autorizado. Se medirá la superficie realmente limpiada, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
01016 | Partida | m² | Retirada friso metálico | 74 | 14.7 | 1087.8
Se procederá a la retirada completa del friso metálico existente en la fachada, incluyendo su estructura auxiliar de anclaje y fijación (rastrelado, perfiles, tornillería y elementos de sujeción). La operación se realizará de forma manual y/o mecánica, asegurando en todo momento la estabilidad del paramento soporte y evitando daños en la superficie de fachada. La partida incluye la protección previa de los elementos adyacentes (carpinterías, pavimentos, instalaciones vistas, etc.) mediante plásticos, lonas o materiales adecuados para impedir la proyección de fragmentos o arañazos durante los trabajos. Se contempla la clasificación y acopio ordenado de los materiales retirados en obra, destinando los residuos metálicos a su recogida selectiva y posterior transporte a vertedero autorizado o gestor homologado, conforme a la normativa vigente en materia de residuos de construcción y demolición (RCD). Incluso medios auxiliares necesarios para la ejecución en altura (andamios, plataformas elevadoras o líneas de vida) en caso de ser requeridos por la ubicación del friso. Se medirá la superficie realmente retirada, en m² de friso metálico desmontado.
16223 | Partida | m² | Retirada elementos metálicos de cierre | 215.35 | 14.7 | 3165.65
Desmontaje y retirada de vallas y cancelas existentes, mediante medios manuales y/o mecánicos, incluyendo el desmontaje de ancljes, cortes necesarios para la separaci´pon de piezas, carga manual sobre camión o contenedor y transporte. El precio incluye todos los medios auxiliares necesarios y se medirá por metro cuadrado o por unidad realmente ejecutada, según especificaciones del Proyecto.
16325 | Partida | u | Limpieza arqueta de saneamiento existente | 1 | 150 | 150
Limpieza de arqueta de saneamiento existente, mediante medios manuales y/o mecánicos, consistente en la retirada de lodos, residuos, grasas y elementos sólidos depositados en su interior, hasta dejarla en condiciones óptimas de funcionamiento. El precio incluye la apertura y cierre de la tapa, extracción y acopio de residuos, carga manual sobre camión o contenedor, así como la limpieza final con agua a presión. Se medirá el número de arquetas realmente limpiadas, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
16326 | Partida | PA | Limpieza de la red de saneamiento | 1 | 4500 | 4500
Limpieza y desobstrucción de la red de saneamiento, incluyendo tuberías, arquetas, pozos de registro y sumideros. Se realizará mediante medios mecánicos o manuales adecuados, garantizando la correcta evacuación de aguas residuales y pluviales. Se incluyen la retirada de lodos, sedimentos, raíces y otros residuos que puedan afectar al funcionamiento de la red, así como el transporte y disposición de los residuos en vertedero autorizado. Los trabajos se ejecutarán cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y protección ambiental.
010123 | Partida | m² | Saneado de revestimiento en fachada | 153 | 35 | 5355
Reparación de muros medianeros afectados por desprendimiento de revestimiento y presencia de humedades por vegetación de parcela colindante, mediante picado y saneado manual de las zonas deterioradas hasta alcanzar soporte firme, limpieza de superficies, aplicación de imprimación fijadora y posterior reposición del revestimiento con mortero de cemento hidrófugo, incluyendo formación de maestras y acabado fratasado. El precio comprende la retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor, así como todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Se medirá la superficie realmente reparada, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
0161.3 | Partida | u | Retirada vallas eléctricas para vehículos | 2 | 150 | 300
Retirada de vallas eléctricas existentes destinadas al paso de vehículos, mediante medios manuales y/o mecánicos, incluyendo el desmontaje de elementos metálicos, aislamientos y accesorios, desconexión de instalaciones eléctricas asociadas, cortes necesarios para la separación de piezas, acopio y carga manual sobre camión o contenedor. El precio comprende todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. Se medirá por unidad realmente retirada, de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
01086B | Partida | m² | Desmontaje y limpieza de mobiliario con medios manuales | 145.3 | 9.28 | 1348.38
Desmontaje y limiezas de mobiliario y materiales, con medios manuales y/o mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios. Se medirá la superficie realmente desmontada de la zona afectada según especificaciones de Proyecto.
16155 | Partida | PA | Retirada de vegetación y limpieza de terreno | 1 | 0 | 0
Retirada de vegetación presente en el área de actuación, incluyendo hierbas, arbustos, raíces superficiales y otros restos vegetales y posible presencia de vegetación de parcela colindante que interfiera en nuestro ámbito. Los trabajos se realizarán de forma que no se dañen los elementos constructivos existentes ni el terreno que se deba conservar. Incluye la carga, transporte y disposición de los restos vegetales a vertedero o lugar autorizado, así como la limpieza final de la zona de trabajo. Partida en alza, según superficie total o volumen estimado de vegetación a retirar, conforme a las necesidades del Proyecto.
|  |  | EXT16.1 | 1 | 19356.83 | 19356.83
EXT16.2 | Capítulo |  | Albañilería | 1 | 3031.08 | 3031.08
16.2.1 | Partida |  | Apertura de zanja para paso de cableado | 100.5 | 30.16 | 3031.08
Apertura de zanja en losa de hormigón para paso de cableado, mediante corte y demolición controlada con medios manuales y/o mecánicos. Incluye la carga y transporte del material sobrante, así como el posterior relleno de la zanja con arena limpia y su compactación por tongadas hasta alcanzar la densidad requerida. Se medirá la longitud realmente ejecutada, según especificaciones del Proyecto.
|  |  | EXT16.2 | 1 | 3031.08 | 3031.08
EXT16.3 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 5266.2 | 5266.2
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 804 | 6.55 | 5266.2
Aplicación manual de dos manos de pintura pétrea color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
|  |  | EXT16.3 | 1 | 5266.2 | 5266.2
EXT16.4 | Capítulo |  | Carpinterías y Cerrajerías | 1 | 6555.82 | 6555.82
1641 | Partida | m² | Valla de parcela, de malla electrosoldada | 149.93 | 26.87 | 4028.62
Suministro y colocación de Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado y fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Acabado en color según proyecto. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes metálicos. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1642 | Partida | u | Cancela metálica | 2 | 1263.6 | 2527.2
Suministro y colocación de cancela metálica abatible de dos hojas de 3,90 x 2,40 x 0,4 m, fabricadas con perfiles tubulares de acero electrosoldado, con bastidor perimetral y barrotes verticales. Inluye friso inferior ciego de chapa galvanizada lisa o grecada de 60cm de altura. Incluye acabado con imprimación antioxidante y pintura esmalte sintético según Proyecto. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | EXT16.4 | 1 | 6555.82 | 6555.82
EXT16.5 | Capítulo |  | Electricidad y telecomunicación | 1 | 18321.14 | 18321.14
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 225 | 2.19 | 492.75
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5+TTx1,5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 221.2 | 2.62 | 579.54
Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5+TTx2,5mm2 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 446.2 | 5.04 | 2248.85
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm² de sección, incluso conexionado a cuadro eléctrico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
16512 | Partida |  | Barrera automática para control de acceso vehiculos | 2 | 7500 | 15000
Suministro e instalación de barrera automática para control de acceso vehicular, con brazo telescópico reversible e iluminado mediante tira LED, de longitud adaptable según necesidades de paso. Equipada con motor eléctrico de alta eficiencia, libre de mantenimiento intensivo, y cuadro de control programable con funciones de ajuste de velocidad de apertura y cierre, aceleración y desaceleración, auto-test de seguridad, control de iluminación y configuración de ángulos de apertura. Incluye sistema de seguridad anti-colisión que eleva automáticamente el brazo en caso de contacto, carcasa metálica con tratamiento anticorrosión, brazo en aleación de aluminio, protección frente a intemperie y rango de funcionamiento apto para uso exterior. Se suministra con los accesorios necesarios para su funcionamiento, incluyendo mandos de control a distancia. Se medirá por unidad realmente instalada, según especificaciones del Proyecto.
|  |  | EXT16.5 | 1 | 18321.14 | 18321.14
|  |  | SG16 | 1 | 52531.07 | 52531.07
|  |  | SG_BP_23_V01 | 1 | 621261.52 | 621261.52